Technická správa

1.1 Rozsah projektu

Projekt „Klimatizácia vybraných priestorov prevádzkových bodov ústredia  - Lazaretská 25“ rieši chladenie a dokurovanie kancelárskych miestností v daných objektoch.

Tento projekt rieši chladenie vybraných priestorov v SO.01 – Prevádzková budova č. 1 – Lazaretská 25, 81109 Bratislava.

1.2 Podklady pre projekt

Projekt bol vypracovaný na základe nasledujúcich podkladov:

- Výkresová dokumentácia projektu architektúry

- Podklady a koordinácie s nadväznými profesiami

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 o minimálnych zdravotných

a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi

s expozíciou hluku

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 549/2007,ktorým sa ustanovujú podrobnosti

o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu

hluku, infrazvuku a vibrácií

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o  podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.94/2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

- STN EN 13779 - Vetranie nebytových priestorov. Všeobecné požiadavky na vetracie

a klimatizačné zariadenia

- STN 730872 - Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením

- STN 730548 - Výpočet tepelnej záťaže  klimatizovaných priestorov

- Výpočtové parametre teploty vonkajšieho vzduchu pre danú lokalitu a danú prevádzku

nasledovne:	a/ zima te = - 11 °C, b/ leto teplota te = 32 °C,

2.0 Popis navrhovaných zariadení

Vo vybraných kancelárskych priestoroch budú inštalované nové nástenné klimatizačné jednotky a v priestoroch expozitúry a veľkoplošnej  zasadačke budú inštalované nové kazetové klimatizačné jednotky. Klimatizačné jednotky sú určené na chladenie v letnom období a dokurovanie v prechodných obdobiach. Návrhu klimatizačných zariadení predchádzal výpočet tepelných strát a ziskov podľa STN 730548 Výpočet tepelnej záťaže  klimatizovaných priestorov  Navrhnuté chladiace výkony klimatizačných jednotiek postačujú na vykrytie tepelných záťaží daných priestorov

Chladenie priestorov je riešené pomocou multisplit systémov. Systém multisplit sa skladá z jednej vonkajšej kondenzačnej jednotky a z 2-5 vnútorných jednotiek. Pri systéme s piatimi vnútornými jednotkami je použitý rozdelovač Brach box. Vonkajšie jednotky sú vybavené invertorovým kompresorom s plynulou reguláciou výkonu. Vonkajšie jednotky budú osadené vo vonkajšom prostredí na strechách objektu na betónových kockách, ktoré sú podložené gumovou podložkou. Ďalšie vonkajšie jednotky sú osadené vo vonkajšom prostredí na fasáde objektu na konzolách.

Systém multisplit napojenie dvoch až štyroch vnútorných jednotiek:

Vonkajšia jednotka a vnútorné jednotky sú vzájomne prepojené pomocou medených izolovaných potrubí priemeru 10/6 s chladivom R410A. Vnútorné jednotky budú prepojené komunikačným káblom s vonkajšou kondenzačnou jednotkou.

Systém multisplit napojenie dvoch až päť vnútorných jednotiek:

Vonkajšia jednotka je vzájomne prepojená s rozdelovačom Branch box pomocou dvojice medených izolovaných potrubí priemeru 16/10 a vnútorné jednotky sú vzájomne prepojené s Branch boxom pomocou medených izolovaných potrubí priemeru 10/6 s chladivom R410A.

Vnútorné jednotky budú prepojené komunikačným káblom s rozdelovačom Branch box a Branch box bude prepojený komunikačným káblom s vonkajšou jednotkou.

Nové prepojovacie CU rozvody budú vedené v plastových žľaboch.

Branch boxy budú osadené v chodbách pod stropom a budú prekryté SDK prekrytím so servisným otvorom.

Pred prepojením vonkajších jednotiek/branch boxu s vnútornými jednotkami/branch boxom prepočítať maximálne dovolené trasy potrubí použitého výrobcu!

Skondenzovaná voda z vnútorných klimatizačných jednotiek je vyvedená pomocou čerpadla a PVC potrubia do exteriéru, prípadne pomocou sifónu do umývadla.

Prehľad navrhovaných klimatizačných jednotiek:

|  | LAZARETSKÁ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo miestnosti | Názov miestnosti | Návrh vnútorného klimatizačného zariadenia | Ozn. na výkrese | Návrh vonkajšieho kondenzačného zariadenia | Ozn. na výkrese |
| 1. | 2. | 3. |  | 4 |  |
|  | Klimatizačné jednotky |  |  |  |  |
| 019 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 1.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW + Branch box | 1.01 + 1.03 |
| 020 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 1.02 |  |  |
| 023 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 1.02 |  |  |
| 024 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 1.02 |  |  |
| 025 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 1.02 |  |  |
| 021 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 2.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=4,6 kW | 2.01 |
| 022 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 2.02 |  |  |
| 003 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 3.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW + Branch box | 3.01 + 3.04 |
| 004 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 3.02 |  |  |
| 005 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 3.02 |  |  |
| 006 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 3.02 |  |  |
| 016 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=3,5 kW | 3.03 |  |  |
| 007 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 4.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=6,0 kW | 4.01 |
| 008 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 4.02 |  |  |
| 009 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 4.02 |  |  |
| 021 | Expozitúra | Vnútorná kazetová jednotka Qch=3,5 kW | 5.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=5,8 kW | 5.01 |
|  |  | Vnútorná kazetová jednotka Qch=3,5 kW | 5.02 |  |  |
| 106 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 6.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW + Branch box | 6.01 + 6.04 |
| 107 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 6.02 |  |  |
| 108 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 6.02 |  |  |
| 112 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 6.02 |  |  |
| 113 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=3,5 kW | 6.03 |  |  |
| 109 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 7.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=6,0 kW | 7.01 |
| 110 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 7.02 |  |  |
| 111 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=3,5 kW | 7.03 |  |  |
| 104 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 8.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW+Branch box | 8.01 + 8.04 |
| 105 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 8.02 |  |  |
| 114 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 8.02 |  |  |
| 115 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 8.02 |  |  |
| 116 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=3,5 kW | 8.03 |  |  |
| 021 | Kancelársky priestor otvorený | Vnútorná kazetová jednotka Qch=3,5 kW | 9.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=10 kW | 9.01 |
|  |  | Vnútorná kazetová jednotka Qch=3,5 kW | 9.02 |  |  |
|  |  | Vnútorná kazetová jednotka Qch=3,5 kW | 9.02 |  |  |
|  |  | Vnútorná kazetová jednotka Qch=3,5 kW | 9.02 |  |  |
| 208 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 10.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW + Branch box | 10.01 + 10.03 |
| 210 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 10.02 |  |  |
| 211 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 10.02 |  |  |
| 212 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 10.02 |  |  |
| 213 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 10.02 |  |  |
| 205 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 11.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW + Branch box | 11.01 + 11.03 |
| 206 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 11.02 |  |  |
| 207 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 11.02 |  |  |
| 214 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 11.02 |  |  |
| 215 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 11.02 |  |  |
| 203 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 12.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW + Branch box | 12.01 + 12.03 |
| 204 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 12.02 |  |  |
| 216 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 12.02 |  |  |
| 217 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 12.02 |  |  |
| 218 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 12.02 |  |  |
| 308 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 13.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW + Branch box | 13.01 + 13.03 |
| 310 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 13.02 |  |  |
| 311 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 13.02 |  |  |
| 312 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 13.02 |  |  |
| 313 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 13.02 |  |  |
| 305 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 14.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW+Branch box | 14.01+14.03 |
| 306 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 14.02 |  |  |
| 307 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 14.02 |  |  |
| 314 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 14.02 |  |  |
| 315 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 14.02 |  |  |
| 303 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 15.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW + Branch box | 15.01 + 1.03 |
| 304 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 15.02 |  |  |
| 316 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 15.02 |  |  |
| 317 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 15.02 |  |  |
| 318 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 15.02 |  |  |
| 408 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 16.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW + Branch box | 16.01 + 16.03 |
| 410 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 16.02 |  |  |
| 411 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 16.02 |  |  |
| 412 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 16.02 |  |  |
| 413 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 16.02 |  |  |
| 405 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 17.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW + Branch box | 17.01 + 17.03 |
| 406 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 17.02 |  |  |
| 407 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 17.02 |  |  |
| 414 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 17.02 |  |  |
| 415 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 17.02 |  |  |
| 403 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 18.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW + Branch box | 18.01 + 18.03 |
| 404 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 18.02 |  |  |
| 416 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 18.02 |  |  |
| 417 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 18.02 |  |  |
| 418 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 18.02 |  |  |
| 209 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 19.02 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=6,0 kW | 19.01 |
| 309 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 19.02 |  |  |
| 409 | Kancelária | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW | 19.02 |  |  |

Minimálne technické požiadavky na vnútorné klimatizačné jednotky:

| Parametre | MJ | Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6 kW, Qt=2,8kW | Vnútorná nástenná jednotka Qch=3,5 kW, Qt=3,8 kW | Vnútorná kazetová jednotka Qch=3,5 kW, Qt=4 kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chladiaci výkon | kW | 2,60 | 3,50 | 3,50 |
| Vykurovací výkon | kW | 2,80 | 3,80 | 4,00 |
| Elektrické Pripojenie | V, Hz, Ø | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P |
| Elektrický Príkon | W | 42 | 44 | 70 |
| Odberový prúd (nominálny) | A | 0,20 | 0,20 | 0,32 |
| Prietok vzduchu | m3/h | 500 | 600 | 800 |
| Hladina akustického tlaku (Max) | dB(A) | 19-39 | 19-39 | 40-47 |
| Rozmery (Š x V x H) | mm | 950X275X208 | 950X275X208 | 570x270x570 (650x30x650) |
| Hmotnosť | kg | 8,50 | 8,50 | 21,00 |
| Dimenzia potrubia | mm | 6.35/ 9,52 | 6.35/ 9,52 | 6.35/ 9,52 |
| Infačervený dialkový ovládač | - | áno | áno | áno |
| Teplotný senzor umiesntený na dialkovom ovládači | - | áno | áno | áno |
| 4D automatické natáčanie lamiel | - | áno | áno | nie |
| Ionizátor vzduchu | - | áno | áno | nie |
| Prachový filter | - | áno | áno | áno |
| Filter 4v1 (katechínový, HEPA, Vitamín C, čiastočky striebra) | - | áno | áno | nie |
| Funkcia autoreštart | - | áno | áno | áno |
| Funkcia proti tvorbe plesní (po vypnutí klimatizácie bude ventilátor v chode ešte 30s ) | - | áno | áno | áno |

Minimálne technické požiadavky na vonkajšie klimatizačné jednotky (napojenie 2-4 vnútorných jednotiek):

| Parametre |  | MJ | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=4,6 kW, Qt=5,3 kW | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=5,8 kW, Qt=6,4 kW | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=6,0 kW, Qt=7,0 kW | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=10,0 kW, Qt=11,0 kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max počet pripojených vnútorných jednotiek |  |  | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Chladenie | Chladiaci Výkon (Min~Max) | kW | 4.6 (1.4 - 5.25) | 5.8 (1.6-6.4) | 6.0 (2,0 - 7.0) | 10.0 (3,0-11) |
|  | Elektrický Príkon (Min~Max) | kW | 1.4 (0,4-2,0) | 1.7 (0.39-2.25) | 1.8 (0.55-2,65) | 2.98 (1,0-3.8) |
|  | SEER: Sezóny chladiaci faktor | - | 6,80 | 6,81 | 6,80 | 7,20 |
|  | Energetická trieda | - | A++ | A++ | A++ | A++ |
|  | Návrhový Výkon (Pdesignc) | kW | 4.6 | 5.8 | 6.0 | 10 |
|  | Orientačná ročná spotreba energie | kWh/a | 239 | 296 | 306 | 479 |
| Vykurovanie | Vykurovací výkon (Min~Max) | kW | 5.3 (1.35- 6.4) | 6.4 (1.5-7.0) | 7.0 (1.5 - 8.5) | 11(3,0-12) |
|  | Elektrický príkon (Min~Max) | kW | 1,3(0.35-1.9) | 1.75 (0.37-2.1) | 1.9 (0.5-2.6) | 2.8 (1,0-4,0) |
|  | SCOP: Sezónny vykurovací faktor | - | 4,08 | 4,05 | 4,05 | 4,17 |
|  | Energetická trieda | - | A+ | A+ | A+ | A+ |
|  | Návrhový Výkon (Pdesignc) | kW | 4.4 | 5.1 | 6.1 | 9 |
|  | Orientačná ročná spotreba energie | kWh/a | 1788 | 2185 | 2350 | 3693 |
| Vonkajšia jednotka | Rozmery (Š x V x H) | mm | 800×560×260 | 980×640×350 | 980×640×350 | 950×840×340 |
|  | Hmotnosť | Kg | 36,5 | 46,5 | 53 | 67 |
|  | Akustický výkon (Max) | dB(A) | 64 | 64 | 68 | 68 |
|  | Hladina akustického tlaku (Max) | dB(A) | 56 | 56 | 57 | 59 |
|  | Elektrické Pripojenie | V, Hz, Ø | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
|  | Pracovný rozsah vonkajších teplôt (Chladenie) | °C | -15° ~43° | -15° ~43° | -15° ~43° | -15° ~43° |
|  | Pracovný rozsah vonkajších teplôt (Vykurovanie) | °C | -10° ~24° | -10° ~24° | -10° ~24° | -10° ~24° |
| Potrubie a náplň | Dimenzie potrubí Kvapalina/Plyn | mm | 6.35×2 / 9,52x2 | 6.35×2 / 9,52x2 | 6.35×3 / 9,52x3 | 6.35×4 / 9,52x4 |
|  | Dĺžka potrubí Max | m | 40 / 20 | 40 / 20 | 70 / 25 | 70 / 25 |
|  | Prevýšenie Max (Vnútorná/Vonkajšia) | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Max dĺžka potrubia bez pridania chladiva | m | 15 | 15 | 20 | 20 |
|  | Prídavné množstvo chladiva nad max. dĺžku | g/m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Chladivo | Typ chladiva(4) | - | R410A | R410A | R410A | R410A |
|  | GWP: Potenciál globálneho oteplovania | - | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |

Minimálne technické požiadavky na vonkajšie klimatizačné jednotky (napojenie 2-5 vnútorných jednotiek):

| Parametre |  | MJ | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Max počet pripojených vnútorných jednotiek |  |  | 5 |
| Chladenie | Chladiaci Výkon (Min~Max) (1) | kW | 12.5 (3.8-13.5) |
|  | Elektrický Príkon (Min~Max) (1) | kW | 3.9 (1.0-5.1) |
|  | EER | - | 3,21 |
|  | Energetická trieda | - | A |
|  | Orientačná ročná spotreba energie | kWh | 1950 |
| Vykurovanie | Vykurovací výkon (Min~Max) | kW | 14.5 (3.8-15.0) |
|  | Elektrický príkon (Min~Max) | kW | 4.0 (0.95-5.0) |
|  | COP | - | 3,62 |
|  | Energetická trieda | - | A |
| Vonkajšia jednotka | Rozmery (Š x V x H) | mm | 950×1050×340 |
|  | Hmotnosť | Kg | 82 |
|  | Alimentazione | Ø, V, Hz | 220~240/50/1 |
|  | Pracovný rozsah vonkajších teplôt (Chladenie) | °C | 7°~43° |
|  | Pracovný rozsah vonkajších teplôt (Vykurovanie) | °C | -10°~24° |
| Potrubie a náplň | Dimenzie potrubí Kvapalina/Plyn | mm | 9,52/15,88 |
|  | Dĺžka potrubí Max/Mav medzi vnút. j. a Branch boxom | m | 100 / 20 |
|  | Max. prevýšenie(Vnút.j. vyššie ako vonk.j./ vnút.j. nižšie ako vonkj.j.) | m | 20 / 30 |
|  | Náplň chladiva (základná) | g | 2600 |
| Chladivo | Typ chladiva(4) | - | R410A |
|  | GWP: Potenciál globálneho oteplovania | - | 2088 |

Minimálne technické požiadavky na Branch box:

| Parametre |  | MJ | Branch box |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektro | Elektrické Pripojenie | V, Hz, Ø | 220~240/50/1 |
|  | Príkon | W | 3 |
|  | Odberový prúd | A | 0,05 |
| Rozmery a hmotnosť | Rozmery (Š x V x H) | mm | 400x265x160 |
|  | Hmotnosť | kg | 7,4 |

- Požiadavky na nadväzné profesie

Požiadavky na elektro:

Priviesť el. prívod ku kondenzačným jednotám.

Priviesť el. prívod ku rozdelovačom Branch boxom

| Navrhované zariadenie | Množsvto | Napájanie | El. príkon chladenie | El. príkon vykurovanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=4,6 kW, Qt=5,3 kW | 1 | 220~240/50/1 | 1,4kW(0,4-2,0) | 1,3kW(0,35-1,9) |
| Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=5,8 kW, Qt=6,4 kW | 1 | 220~240/50/1 | 1.7kW (0.39-2.25) | 1.75kW(0.37-2.1) |
| Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=6,0 kW, Qt=7,0 kW | 3 | 220~240/50/1 | 1,8kW(0,55-2,65) | 1,9kW(0,5-2,6) |
| Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=10,0 kW, Qt=11,0 kW | 1 | 220~240/50/1 | 2,98kW(1,0-3,8) | 2,8kW(1,0-4,0) |
| Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW | 13 | 220~240/50/1 | 3,9kW(1,0-5,1) | 4,0kW(0,95-5,0) |
| Branch box | 13 | 220~240/50/1 | 3 W | 3 W |

- Prehľad spotreby energií a surovín

Celkové elektrické príkony navrhovaných zariadení (230/50Hz):

| Ozn. | Navrhované zariadenie | El. príkon -návrhový |
| --- | --- | --- |
| 1.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW | 3,9kW |
| 2.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=4,6 kW, Qt=5,3 kW | 1,4kW |
| 3.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW | 3,9kW |
| 4.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=6,0 kW, Qt=7,0 kW | 1,8kW |
| 5.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=5,8 kW, Qt=6,4 kW | 1.7kW |
| 6.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW | 3,9kW |
| 7.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=6,0 kW, Qt=7,0 kW | 1,8kW |
| 8.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW | 3,9kW |
| 9.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=10,0 kW, Qt=11,0 kW | 2,98kW |
| 10.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW | 3,9kW |
| 11.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW | 3,9kW |
| 12.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW | 3,9kW |
| 13.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW | 3,9kW |
| 14.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW | 3,9kW |
| 15.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW | 3,9kW |
| 16.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW | 3,9kW |
| 17.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW | 3,9kW |
| 18.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12,5 kW, Qt=14,5 kW | 3,9kW |
| 19.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=6,0 kW, Qt=7,0 kW | 1,8kW |

Spolu			                                                                                                   62,18 kW

5.0 Pokyny pre montáž, obsluhu a údržbu

Montáž, prevádzka a servis zariadení budú prevedené v zmysle platných zákonov, vyhlášok, NV SR, STN, bezpečnostných predpisov a technických passportov jednotlivých zariadení.

Montáž strojného zariadenia je možné prevádzať v priestore, ktorý je po stavebnej stránke pripravený, t. j. omietnutý, vybielený a prevedená hrubá podlaha. Montážny podnik sa upozorňuje na nutnosť previesť opravu základných náterov poškodených pri doprave, skladovaní a montáži. Konzoly a pomocné konštrukcie je nutné opatriť základným a vrchným náterom.

Montážny podnik vykoná zacvičenie personálu v obsluhe. Pracovníka k tomuto účelu určí užívateľ. Užívateľ zariadenia je povinný zoznámiť všetkých pracovníkov prevádzkovej obsluhy a údržby s prevádzkovými predpismi a ďalšou dokumentáciou, ktorá bude dodaná s dodávkou zariadenia. Všeobecne sa doporučuje pred spustením zariadenia do prevádzky po montáži alebo oprave, previesť prehliadku celého zariadenia a skontrolovať funkčnosť správnosť chodu zariadení.

Užívateľovi  sa doporučuje  zabezpečiť pravidelný profylaktický servis klimatizačných zariadení minimálne 1 x ročne.

6.0 Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Vetracie a chladiace zariadenia odovzdané do trvalej prevádzky môžu obsluhovať len riadne zaškolení pracovníci. Zásah do zariadenia cudzím osobám je zakázaný. Rotačné časti zariadenia musia byť opatrené ochrannými krytmi a nesmú byť svojvoľne odnímateľné alebo poškodzované. Okolie zariadenia musí byť prístupné pre kontrolu a údržbu.

V chladiacich zariadeniach je použité chladivo R410A. Dané chladivá sú zdravotne nezávadné a nehorľavé. V zmesi so vzduchom sú nevýbušné a majú vyslovene plamene zhášajúce účinky. Za prítomnosti otvoreného ohňa (požiar) vznikajú pri úniku chladiva zo systému produkty rozkladu , ktoré sú jedovaté a už pri malých koncentráciách majú popudivý a varujúci účinok – treba upozorniť príslušný požiarny útvar na prítomnosť chladiva v chladiacom systéme. V prípade úniku chladiva zo systému je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie - otvoriť všetky okná. Užívateľ zabezpečí pravidelné revízie zariadení.

Elektroinštalácia musí byť vykonaná odborne podľa platných STN, zariadenia na streche objektu musia byť chránené proti účinkom atmosférickej elektriny.

- Starostlivosť o životné a pracovné prostredie

Ochrana proti hluku

Projekt zabezpečuje svojím riešením úroveň hluku pre rôzne prostredia podľa :

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 549/2007

##### Chladivo

Chladiace systémy pracujú s ekologickým chladivom R 410A.

- Povrchová ochrana, izolácie

Všeobecne je vetracie a chladiace zariadenie dodávané s náterom podľa noriem dodávateľa.

Rozvody chladiva budú pri montáži zaizolované proti tepelným stratám izoláciou hrúbky 9 mm.

- Požiarna ochrana stavby

Nie sú požiadavky

- Skúšky zariadení

Po ukončení inštalácie vzduchotechnických a chladiacich zariadení je dodávateľ povinný dané zariadenia oživiť a vyskúšať.  Počas skúšky je vhodné zaučiť obsluhu, ktorá bude zariadenia po prevzatí odberateľom prevádzkovať.

- Záver

Navrhnuté klimatizačné zariadenia splňujú nároky kladené na prevádzku budovy daného typu a charakteru.

Navrhnuté zariadenia budú správne pracovať za predpokladu namontovania odborne spôsobilou firmou podľa projektu a technickej dokumentácie dodávanej výrobcami navrhnutých zariadení.

Zodpovedný projektant:    	Ing. Pavol Bednár

Vypracoval: 			Ing. Mariana Nôtová

Dátum:		            August 2016