## odstr. závad-dodávateľsky
Príloha č.2 k výzve
Kalkulácia ceny - odstránenie závad, zistených pri Odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia - objekt Sociálnej poisťovne pobočka Žiar nad Hronom
| Objekt Sociálnej poisťovne - Žiar nad Hronom | miestnosť | materiál | počet /ks, m | počet hodín
1 | doplnenie ochranného skla pred elektromer z dôvodu zachovania krytia | HR | ochranné sklo | 1 | 0.5
2 | rukoväť hlavného vypínača výrazne označiť červeno | HR, RMOS | červená páska | 1 | 0.5
3 | označenie ističov podľa jednopólovej schémy aj po odňatí vnútorného krytu | RMOS |  | 30 | 2
4 | prepoje svorky PE, N, PEN označiť označovacími bužírkami | RMOS | označovacia bužírka | 30 | 1
5 | označenie káblov štítkom s identifikáciou prierezu a smeru napájania | RMOS | označovacie štítky | 30 | 1
6 | vyčistiť vnútorné časti rozvádzačov od prachu a sutiny | RMOS |  |  | 0
7 | označiť vonkajšie kryty elektrických zásuviek znakom a číslom obvodu | celý objekt |  |  | 0.5
8 | vykonať ochranné pospojovanie všetkých kovových neživých častí kuchyne, prípray stravy | kuchyňa a príslušenstvo | zelenožltý vodič Cu 6 mm | 15 | 2
9 | doplniť dvojpólový jednofázový istič 10 A na samostatné napojenie svetleného okruhu v RSP. Pri vypnutí svetla sa musia odpínať všetky vodiče aj nulovací vodič | Regulačná stanica plynu | dvojpólový istič 10 A | 1 | 1
10 | označenie identifikačnými štítkami príslušné napájacie vodiče pre RSP v rozvádzači | RK | označovacie štítky | 3 | 0.5
11 | označenie zapnutej a vypnutej polohy vypínača pre RSP | RSP |  |  | 0.5
12 | vykonať ochranné pospojovanie kovovej zárubne vstupných dverí do RSP | RSP | zelenožltý vodič Cu 6 mm | 5 | 0.5
13 | výmeniť skorodované svorky a príchytky na uchytenie bleskozvodu | bleskozvod | úchytka vodiča bleskozvodu | 10 | 2
14 | označenie a očíslovanie skúšobných svoriek bleskozvodu, identifikačnými štítkami | bleskozvod | označovacie štítky | 4 | 0.5
| SPOLU |  |  |  | 12.5
V Bratislave dňa 09.10.2015
Poznámka : uvedené dĺžky vodičov a počty úchytiek sú predpokladané